| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-1-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 1 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-1-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 1 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Паропроизводительность, т/ч			                         1

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		0,65

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С  			             104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					89,6 / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па(мбар)			380(3,8)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					73,1 / 60,6

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	763,3 / 777,2

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				836,8 (836,4)

14  Содержание вредных   выбросов в уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	27,8

- радиационная	6,6

- конвективная	21,2

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	2,8

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3	860

18 Допустимое количество пусков

- из холодного состояния	300

- из горячего состояния	100000

19     Габаритные размеры, мм

- длина							3480

- ширина							2100

- высота							1950

20  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			2250

- диаметр топки в свету, D				Ø626

21  Проходное сечение дымового патрубка, мм			200 x 200

22 Потери в окружающую среду, q5 %	0,40

23  Масса котла (без горелки), т					3,85

24   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

Расчётный срок службы котла, лет				15