| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-2-16 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 2 - 1,5 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-2-16  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 2 - 1,5 - Г/Лж/М)

- Номинальная  паропроизводительность, т/ч			2

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		1,31

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,4  (14)

- Температура пара раб , (С,  не более				198

- Температура питательной воды , (С				104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					89,8 / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			832 (8,3)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					146,1 / 122,3

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	1526,6 / 1568,6

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				1697,8 (1688,1)

14  Содержание вредных   выбросов в уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	47,9

- радиационная	10,4

- конвективная	37,5

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	4,4

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3	914

18 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	300

- из горячего состояния	100000

19     Габаритные размеры, мм

- длина							3980

- ширина							2350

- высота							2200

20  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			2750

- диаметр топки в свету, D				Ø770

21  Проходное сечение дымового патрубка, мм			250 x 250

22  Потери в окружающую среду, q5%	0,40

23  Масса котла (без горелки), т					6,24

24  Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15