| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-20-16 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 20 - 1,5 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Котёл ФР25-20-16  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 20 - 1,5 - Г/Лж/М)

- Паропроизводительность, т/ч			                          20

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		13,05

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,4  (14)

- Температура пара раб, (С,  не более				198

- Температура Питательной воды, (С				104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто без экономайзера (с экономайзером), %

природный газ / дизельное топливо					90,0 (94,1) / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)				1615 (16,2)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1458,3 / 1223,0

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	15237,8 / 15682,1

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				16946,7 (16877,6)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	416,5

- радиационная	42,6

- конвективная	373,9

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	29,0

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3	1217

18 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	250

- из горячего состояния	120000

19     Габаритные размеры, мм

- длина							7975

- ширина							3850

- высота							4000

20  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			6105

- диаметр топки в свету, D				Ø1500

21  Проходное сечение дымового патрубка, мм			700 x 700

22  Масса котла (без горелки), т					37,50

23  Потери в окружающую среду, q5%	0,40

24  Потери с уходящими газами, q2%	9,60

25   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15