| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-4-16 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 4 - 1,5 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-4-16  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 4 - 1,5 - Г/Лж/М)

- Паропроизводительность, т/ч			                         4

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		2,61

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,4  (14)

- Температура пара раб, (С,  не более				198

- Температура питательной воды, (С,  не менее			105

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					89,6 / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10    Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			939 (9,4)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					292,2 / 245,0

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	3053,6 / 3141,6

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				3396,1 (3141,6)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	91,6

- радиационная	14,6

- конвективная	77,0

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	8,1

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3	1023

18 Расчётное количество пусков

- из холодного состояния	200

- из горячего состояния	15 000

18     Габаритные размеры, мм

- длина							4680

- ширина							2750

- высота							2650

19  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			3302

- диаметр топки в свету, D				Ø968

20  Проходное сечение дымового патрубка, мм			350 x 350

21  Масса котла (без горелки), т					10,52

22   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

23  Расчётный срок службы котла, лет				15