# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

# Наименование изделия

Котёл ФР10-10-10-120  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –10 – 1,0 Г/Лж/М)

# Наименование изделия

Котёл ФР10-10-10-120  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –10 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			10

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		93,4 / 93,4

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		170 (215)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				1354

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							343,9

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					188,4

9    Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1076,8 / 902,3

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	11251,8 / 11569,9

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				12513,7 (12451,9)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2 	270,3

- радиационная	  38,4

- конвективная 	231,9

14 Водяная ёмкость, м3 	  20,7

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 	960

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния 	250

- из горячего состояния 	1000000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							6950

- ширина							3240

- высота							3435

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5180

- диаметр топки в свету, D				Ø1600

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			750 x 750

20  Масса котла (без горелки), т					23,2

21  Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла				           20 лет

- Расчёт котла от действия сейсмических нагрузок                        9 баллов