# Техническое описание изделия

## Назначение изделия.

Котлы отопительные водогрейные автоматизированные серии «ЗИОСАБ..М» (см. Приложение Б) предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией.

    - Область применения: стационарные и блочно-модульные транспортабельные котельные в закрытых системах теплоснабжения, теплоснабжение фермерских хозяйств, теплиц, передвижных мобильных котельных.

    - Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

    - Котлы допускается использовать в районах с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64. Программа COSMOS/M EXPLORER версии 2.0. РД 10-249-98. Нормы расчёта на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды.

    - Котлы могут перевозиться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Установка при транспортировке только в один ярус.

    - Поставка котлов осуществляется в собранном виде одним транспортабельным блоком.

## Общие технические требования

    - В котлах должно использоваться газообразное и жидкое топливо вида, рекомендованного Изготовителем. В зависимости от комплектации дополнительным оборудованием котел может работать на следующих основных видах топлива:

- газообразное топливо – природный газ ГОСТ 5542-87;

- сжиженный нефтяной газ ;

- легкое жидкое топливо – дизельное топливо, (соляровое масло) ГОСТ 305-88; ТПБ ТУ 38101656-76; вязкость при 20 ºС, 4 – 6х10-6 (4 – 6); м2/С (cCт);

Внимание!

  - Возможность использования иных видов топлива должна согласовываться с Изготовителями котла и горелочных устройств.

  - Применяемое топливо должно соответствовать по своим характеристикам топливу, указанному в документации на горелку.

    - Показатели качества сетевой и подпиточной воды должны соответствовать требованиям “Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных” (см. Раздел 2.1.6 настоящего Руководства).

    - Температура воды на входе в котёл, работающий в номинальном режиме, независимо от вида топлива, должна быть не менее 70 °С.

Внимание!

Горелки, применяемые с котлом, должны иметь действующий сертификат соответствия Госстандарта РФ и согласование Изготовителя котла на использование в составе котлоагрегата.

## Технические характеристики

    - Технические характеристики и параметры работы конкретных типоразмеров котлов серии «ЗИОСАБ М» приведены в ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

Срок службы котла не менее 15 лет.

    - Допустимое число циклов при работе горелки в режиме «большое горение – малое горение» составляет не менее 200000. Допустимое число циклов при работе горелки в режиме «большое горение – погасание» и наоборот или «малое горение» с последующим выключением за весь период эксплуатации котлоагрегата равно примерно 2000.

    - Гарантийный срок при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 24 месяца со дня продажи.

    - На передней дверце каждого котла прикреплена заводская табличка с маркировкой паспортных данных в соответствии с требованиями п.3.18 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115ºС)», следующие данные:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;

- наименование или условное обозначение котла;

- заводской номер;

- год изготовления;

- номинальная теплопроизводительность, кВт;

- рабочее давление на выходе из котла, МПа (кгс/см2);

- номинальная температура воды на выходе из котла, оС;

- номер ГОСТ или ТУ.

Примечание: В соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 п.29; в) наименование материала, из которого изготовлено (произведено) оборудование (элементы) и п.30 – место нанесения маркировки определяется проектной организацией и указывается в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

1.3.5.     Материалы для изготовления деталей и сборочных единиц котла, работающих под    давлением, выполнены из следующих материалов:

- бесшовные трубы из Ст20, изготовленные по группе В, ГОСТ 8731-74

и ГОСТ 8733-74;

- прокат листовой из углеродистой стали марки 20К, по ГОСТ 5520-79 ;

Допускается замена этих материалов на другие, свойства которых не ухудшают качества изделия.

1.3.6.    Каждая сборочная единица котла маркируется и клей1мится ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение (номер чертежа), марку стали.

1.3.7.    В паспорте котла отражены данные об основных элементах котла, изготовленных из прокатных сталей, работающих под избыточным давлением.

## Устройство и работа

    - Устройство котла

      - Котел модели «ЗИОСАБ-М» - стальной, газотрубный, двухходовой по дымовым газам, с реверсивной топкой, горизонтального исполнения.

Котел относится к классу жаротрубных котлов с дымогарными трубами.

Котел представляет собой горизонтальную цилиндрическую конструкцию (рис.1), включающую корпус, дверцу топки, короб дымовых газов, опору, теплоизоляцию и декоративную облицовку. На верхней образующей корпуса расположены патрубки подвода и отвода воды с фланцами, патрубки для установки предохранительных клапанов и серьги (или рым-болты) для подъема котла. В нижней части корпуса расположена дренажная труба с трубной резьбой на конце. К выходному патрубку, отводящему подогретую воду от котла, крепится коллектор с гнездами G1/2-B для датчиков термостата и термоманометра и запасными гнездами.

      - Корпус выполнен из качественной углеродистой стали, и состоит из двух соосных обечаек: внутренней (жаровой трубы) и наружной, соединенных между собой в передней части трубной решёткой с отверстиями для труб. С задней стороны каждая обечайка закрыта своим приварным днищем с просветом между ними. Днища скреплены друг с другом анкерами. В кольцевом пространстве между обечайками расположены дымогарные трубы конвективного пучка с завихрителями.

Примечание:

- Завихрители являются сменным (расходным) элементом.

      - С передней стороны корпуса на специальных петлях подвешивается дверца топки. Петли обеспечивают открытие дверцы как налево, так и направо, а также возможность надежной затяжки уплотнения. С помощью гаек задается расстояние от горловины котла и степень затяжки уплотнения. При подвеске дверцы гайки, ближние к корпусу котла, должны быть навинчены до сбега резьбы. Затем дверца, надетая на шпильки, прижимается внешними гайками. Выбирается наиболее удобное направление открытия дверцы и на петле, которая будет являться поворотной, гайки, ближние к корпусу, сгоняются назад до упора для прочного закрепления дверцы. Подвеска и закрепление дверцы представлена на рис. 2.

Заключительное затягивание крепежа дверцы должно быть произведено после того, как котел проработает в течение получаса.

Со стороны топки дверца защищена изоляцией из муллитокремнеземистого волокна. На периферии дверцы образована канавка, в которую укладывается уплотнительный шнур. С помощью шпилек дверца подтягивается к переднему торцу корпусной обечайки, так что торец обечайки вдавливается в уплотнительный шнур. На дверце приварен опорный фланец для крепления горелки. Дверца оборудована гляделкой, к которой может подводиться воздух от горелки для уменьшения загрязнения стекла.

Внимание!

При работе с дверцей необходимо обеспечить защиту изоляции от механического воздействия.

В связи с возможностью применения на котле горелок, имеющих различные  посадочные размеры (размеры фланца горелки, расположение и диаметр резьбы болтов для крепления горелки на котле), котел поставляется, как правило, с глухим фланцем, который дорабатывается у Заказчика (см. рис.3).

      - К заднему торцу наружной обечайки корпуса на 4 шпильках крепится дымовой короб, имеющий на периферии уплотнение, аналогичное уплотнению дверцы топки. Короб представляет собой коробчатую конструкцию с теплоизоляцией из минеральной ваты. В верхней части короба расположен дымовой патрубок с гнездом G1/2-B для установки термометра и штуцер для подключения прессостата. В нижней части короба расположен лючок для удаления загрязнений при чистке дымовых труб. С нижней образующей короба патрубком G1-B осуществляется дренаж конденсата, образующегося при разогреве воды отопительного контура.

      - Корпус крепится к опоре.

      - Дверца топки, опора, дымовой короб и патрубки покрыты термостойкой эмалью.

      - На наружной поверхности корпуса расположена изоляция из минеральной ваты, закрытая сверху декоративной съемной облицовкой из тонкого стального листа с цветным защитным покрытием.

Рисунок 1. Продольный разрез водогрейного котла серии "ЗИОСАБ М"

| 1 –жаровая труба 2 –обечайка корпуса котла 3 –патрубок входа воды 4 –патрубок выхода воды 5 – коллектор безопасности для установки датчиков 6–патрубок для установки предохранительных клапанов 7 – дымогарные трубы 8 – анкерные стержни 9 – короб дымовых газов 10 – теплоизоляция котла 11- опора котла 12 –дверца | 13 – площадка обслуживания 14 – подъемные уши 15–патрубок отвода дымовых газов 16 –турбулизаторы (завихрители) 17 – патрубок дренажа (слива) 18 – патрубок отвода конденсата 19–смотровой патрубок (на котлах теплопроизводительностью 0,75 МВт и выше) 20-переходник 21-бобышка для рым-болта 22-направляющий щиток |
| --- | --- |